# ZAKŁAD  GOSPODARKI  KOMUNALNEJ

# w Lubkowie Sp. z o.o.

# Lubków 63,     59-720 Raciborowice,     tel. (75) 738 93 43       fax  (75) 731 00 50

## NIP: 612-18-51-131         REGON: 022104320

## Konto: PBS w Złotoryi o/ Warta Bolesławiecka,  nr rachunku: 33 8658 1022 2600 1469 2000 0010

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000462802                         Kapitał Zakładowy: 26 277 000,00 zł

Lubków, 10.09.2013r.

Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

„Dostawa, montaż oraz rozruch urządzeń uzdatniania wody”

Nr sprawy: ZS.271/ 12/2013

PYTANIE NR 1.  Czy dopuszcza się korektę odczynu ph poprzez zastosowanie systemu dozującego zasadę sodową (NaOh)?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIA NR 1.  Tak – dopuszcza się. Uwaga - jeżeli w procesie technologicznym nie bierze udział złoże dolomitowe należy zrezygnować z dostawy dolomitu o którym mowa w dz. III  ust. 5 opisu przedmiotu zamówienia (należy dołączyć opis technologii oferowanego procesu technologicznego).

PYTANIE NR 2.  Czy dopuszcza się zastosowanie filtrów do usuwania azotanów w których zbiorniki filtracyjne wykonane są z polietylenu zewnętrznie wzmacnianego powłoką z żywicy epoksydowej i włókna szklanego. Sterowanie pracą systemu odbywa się poprzez zastosowanie głowic wielozaworowych.

ODPOWIEDŹ DO PYTANIA NR 2.   Tak – dopuszcza się (należy dołączyć opis technologii oferowanego procesu technologicznego).

PYTANIE NR 3.  Czy konieczna jest dostawa sprężarki bezolejowej jeżeli dostawa sprężarki bezolejowej zaproponowana technologia nie będzie wymagała sprężonego powietrza?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIA NR 3.  Tak – należy dostarczyć sprężarkę o wydajności min. 20 m3/h przy innych rozwiązaniach technologicznych. O doborze sprężarki o odpowiedniej wydajności powietrza niezbędnej do założonych procesów dobiera wykonawca (oferent).