# ZAKŁAD  GOSPODARKI  KOMUNALNEJ

# w Lubkowie Sp. z o.o.

# Lubków 63,     59-720 Raciborowice,     tel. (75) 738 93 43       fax  (75) 731 00 50

## NIP: 612-18-51-131         REGON: 022104320

## Konto: PBS w Złotoryi o/ Warta Bolesławiecka,  nr rachunku: 33 8658 1022 2600 1469 2000 0010

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000462802                         Kapitał Zakładowy: 27 570 000,00 zł

Lubków, 24.01.2014r.

Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

„Dostawa stacji do zmiękczania wody”

Nr sprawy: ZS.271/2/2014

PYTANIE NR 1.

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa przetargu prosimy o możliwość dostawy urządzeń wykonanych w polipropylenu. Rozwiązanie projektowe jest rozwiązaniem bardziej wadliwym z uwagi na zbiornik metalowy, który może korodować w późniejszym czasie. Rozwiązanie projektowe wymaga również bardziej rozbudowanego układu sterowniczego, sprężarki itd. Proponujemy zastosowanie urządzenia zmiękczającego opartego na butlach                 z polipropylenu z własnymi głowicami sterującymi, która nie wymagają nadzoru, układu napowietrzania do sterowania. Takie rozwiązanie jest rozwiązaniem równoważnym oraz zdecydowanie tańszym niż proponowane w projekcie ale również skuteczne i techniczne takie same jak projektowe.

ODPOWIEDŹ DO PYTANIA NR 1.

Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę zbiorników wykonanych z materiałów sztucznych (np. polipropylenu).

PYTANIE NR 2.

Czy Zamawiający dopuszcza, aby skręcany na śruby otwór kontrolny w dennicy górnej zbiornika zmiękczacza miał średnicę wewnętrzną 75mm i zewnętrzną 138mm?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIA NR 2.

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PREZES  ZARZĄDU

mgr inż. Jan Palamar