Załącznik nr 2 do SIWZ

……………………………..

/pieczęć Wykonawcy/

FORMULARZ CENOWY

„Dostawa pomp głębinowych”

Nr sprawy: ZS.271/15/2013

| Lp. | Nazwa | ilość | j.m. | Cena jednostkowa | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pompa głębinowa (studnia nr 2 SUW Lubków) 1 szt. o parametrach: Q – 18,0 m3/h H – 83,0 m.s.w. (wysokość podnoszenia) Pmax ≤ 7,5kW (moc) - Silnik trójfazowy z mokrym wirnikiem. - Rodzaj ochrony IP68. Wbudowany przetwornik temperatury. - Korpus, wał i sprzęgło wykonane ze stali nierdzewnej. - Króciec wylotowy kołnierzowy dn 80 (lub zredukowany do średnicy dn 80) - Pompa głębinowa wyposażona w przewód elektryczny o długości 40 mb. - Rury do zawieszenia pompy głębinowej wykonane ze stali nierdzewnej o długościach L-3m w ilości 10 szt., połączone specjalnymi zwornikami (np. szybkozłącze GWE Ecoconnect lub równoważne) oraz rury o długości L-2,0 w ilości 2 szt. zakończone kołnierzem dn 80mm PN-16 do połączenia pompy głębinowej oraz głowicy studni. | 1 | kpl |  |  |  |
| 2. | Pompa głębinowa (studnia nr 1 Raciborowice) 1 szt. o parametrach: Q eksploatacyjne – 40,0 m3/h H – 55,0 m.s.w. (wysokość podnoszenia) Pmax ≤ 7,5kW (moc) - Silnik trójfazowy z mokrym wirnikiem. - Rodzaj ochrony IP68. Wbudowany przetwornik temperatury. - Korpus, wał i sprzęgło wykonane ze stali nierdzewnej. - Króciec wylotowy kołnierzowy dn 80 (lub zredukowany do średnicy dn 80) - Pompa głębinowa wyposażona w przewód elektryczny o długości 32 mb. - Rury wykonane ze stali nierdzewnej o długościach L-3m w ilości 10 szt. połączone specjalnymi zwornikami (np. szybkozłącze GWE Ecoconnect lub równoważne) oraz rury o długości L-2,0m w ilości 2 szt. zakończone kołnierzem dn 80 mm PN-16 do połączenia pompy głębinowej oraz studni. | 1 | kpl |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |

……………………………………………….

/podpis osoby upoważnionej/