OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

„Dostawa, montaż oraz rozruch urządzeń uzdatniania wody”
Numer ogłoszenia: 360782 - 2013; data zamieszczenia: 05.09.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o. , Lubków 63, 59-720 Raciborowice, woj. dolnośląskie, tel. 75 738 93 43, faks 75 731 00 50.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gzgk-wartaboleslawiecka.samorzady.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa, montaż oraz rozruch urządzeń uzdatniania wody.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz rozruch fabrycznie nowych urządzeń uzdatniania wody o wydajności Qmin = 18 m3-h w istniejącej stacji uzdatniania wody w zakresie: - mechanicznej filtracji wody przez złoże dolomitowe, na dwóch filtrach ciśnieniowych pośpiesznych pracujących równolegle - 1 kpl. - selektywną wymianę jonową, na dwukolumnowym module ze złożem jonowowymiennym selektywnym w stosunku do jonów azotanowych, złoże regenerowane okresową solanką (solą tabletkową) - 1 kpl. - Dobór i dostawa, montaż fabrycznie nowej sprężarki powietrza - 1 kpl. 2. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż urządzeń o których mowa powyżej, która obejmuje również rozruch stacji uzdatniania wody w zakresie dostarczonych urządzeń, uzyskania efektów określonych powyżej, szkolenie personelu z obsługi stacji, przygotowanie dokumentacji techniczno - ruchowej, kosztów badań laboratoryjnych w zakresie pH, NO3. Opis oferowanych urządzeń 1. Filtr mechaniczny (korekta pH z poziomu 5,0 - 6,0 do 7,0 - 9,0) pośpieszny (proszę podać typ filtra i producenta) z antykorozyjną powłoką wewnętrzną (z atestem PZH) oraz powłoką zewnętrzną, wypełniony złożem dolomitowym w ilości 1 kpl. (składającego się z 2 zbiorników i ramy) wyposażony między innymi w zawory odcinające, zawór regulacyjny, manometry, rotametry, reduktor ciśnienia sprężonego powietrza, zawory zwrotne, niezbędny rurarz. Filtr wykonany ze stali o grubości min. 5 mm. z możliwością płukania dwoma mediami wodno-powietrznego albo powietrznego albo wodnego (złoże płukane lub przedmuchiwane od dołu). - Od zewnątrz pokryty powłoką antykorozyjną posiadający atest PZH Wymiary pojedynczego filtra: A - szerokość w podstawie 650 mm B - szerokość w podstawie łącznie z włazem kontrolnym 735 mm H - wysokość 2230 mm C - szerokość filtra z zamontowaną armaturą 905 mm - Otwór kontrolny o średnicy min. 400 mm zainstalowany w dolnej części dennicy skręcony śrubami. - Otwór kontrolny, a zarazem uzupełniający (dolomit) w górnej części zbiornik skręcany śrubami o średnicy min. 200 mm. - Projektowany przepływ pojedynczego filtra 9 m3-h - Max ciśnienie pracy 6 bar - Projektowana prędkość przepływu 27,9 m3-h - Wymagania zestawu (2 filtry z ramą): Wysokość max 2550 mm Szerokość max 2700 mm Głębokość max 1100 mm Oferowane wypełnienie masy filtracyjnej musi mieć atest PZH 2. Selektywny wymiennik jonowy - dwukolumnowy moduł ze złożem selektywnym w stosunku do jonów azotanowych, złoże regenerowane okresowo solanką. Korekta jonu azotanowego z poziomu 65 mg-L do 15 - 18 mg-L. Projektowany przepływ wody uzdatnionej min. 18,0 m3-h.

Wymiana jonowa będzie prowadzona na części strumienia wody uzdatnionej a następnie mieszać się będzie z wodą odkwaszoną w ilości 1 kpl (składającego się z 2 zbiorników i ramy), wyposażony między innymi: w wodomierz impulsowy sterujący pracą zestawu, zawory zwrotne, sterowniki, zawór proporcjonalnego mieszania, zawory odcinające, manometry, rotometry, zawór regulacyjny, zawory elektromagnetyczne, niezbędny rurarz, elementy sterowania pracą układu. Wykonany ze stali, powlekany antykorozyjnymi powłokami zewnątrz oraz wewnątrz. Wewnętrzna powłoka musi posiadać atest PZH. Powłoki wykonane z polietylenu nakładanego zanurzeniowo na gorąco oraz spełniać klasę korozyjności C5 - M. Oferowane wypełnienia masy filtracyjne muszą mieć atest PZH. Każda z kolumn wymiennika jonitowego musi posiadać osobną głowicę biorącą udział w procesie regeneracji. (Proszę podać typ wymiennika jonowego oraz producenta) Dane techniczne kolumny wymiennika jonowego: - Max ciśnienie na wylocie 6,0 bar - Szerokość zestawu (2 zbiorników z kolumną) max 1880 mm - Głębokość 800 mm - Wysokość wlotu 1140 mm - Wysokość wylotu 920 mm - Wysokość całkowita zestawu 2075 mm - Zbiornik solanki tabletkowej z tworzywa o pojemności 1 m3 i max wysokości 1090 mm - Otwór kontrolny o średnicy min 200 mm zainstalowany w górnej części dennicy. - Wyposażonego w zawór proporcjonalnego mieszania dwóch mediów wody odkwaszonej i strumienia wody po korekcie azotanów. 3. Sprężarka powietrza o wydajności (dobór do założonych procesów przez dostawcę) - szt. 1 Ponadto: 4. Dostawa soli tabletkowej: 2000 kg 5. Dostawa złoża dolomitowego: 640 kg 3. Wykonawca zobowiązany jest do: a) dostarczenia kompletnego przedmiotu zamówienia, tj. wraz z instrukcją obsługi i katalogiem części zamiennych w języku polskim oraz dokumentami potwierdzającymi zgodność z normami dopuszczającymi przedmiot zamówienia do obrotu (atesty PZH, deklaracja zgodności producenta, aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca wszystkie parametry techniczno - eksploatacyjne oraz inne niezbędne wynikające z obecnych przepisów prawa, a niezbędne do prawidłowej eksploatacji). b) zapewnienia stałego serwisu gwarancyjnego na terenie dolnego śląska, c) zapewnienia w ramach ceny ofertowej szkolenia dwóch przyszłych użytkowników w zakresie eksploatacji i obsługi technicznej. Szkolenie odbędzie się na stacji uzdatniania wody w Lubkowie w czasie rozruchu technologicznego. d) badań laboratoryjnych w zakresie PH, NO3 potwierdzających uzyskane poziomy redukcji. 4. Koszty związane z transportem ponosi Wykonawca. 5. Przekazanie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę nastąpi na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego wraz z dokumentacją techniczno-eksploatacyjną w języku polskim. Podpisany przez strony (bez zastrzeżeń) Protokół zdawczo-odbiorczy stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT. 6. Wykonawca musi posiadać min. 1 punkt serwisowy na terenie dolnego śląska..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.91.23.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej 1 dostawę z montażem stacji ciśnieniowej o wydajności min 18m3/h w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że zatrudnia co najmniej 2 techników serwisu.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę równą co najmniej wartości oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę (ZAŁĄCZNIK NR 1) 2) Dokumenty określające parametry techniczne przedmiotu zamówienia - urządzeń (Typ, nazwa własna, producent, karty katalogowe urządzeń) 3) Wykaz warsztatów serwisowych

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.gzgk-wartaboleslawiecka.samorzady.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o. Lubków 63, 59-720 Raciborowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.09.2013 godzina 09:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o. Lubków 63, 59-720 Raciborowice Pokój nr 6.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie